## прил2-свод АЧР (hidden)
Приложение №2
к Приказу от _____________№_____
Сводная таблица мощности, подключённой к АЧР,
по данным замеров ___.___._____г.
№ очереди | Уставка по частоте, Гц. | Уставка по времени, сек | Мощность, МВт.
|  |  | 3:00 | 9:00 | 18:00
Спец. | 49.2 | 0.3
1 | 48.8 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
2 | 48.5 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
3 | 48.2 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
4 | 47.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
5 | 47.6 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
6 | 47.4 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
7 | 47.1 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
8 | 47 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
9 | 46.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
10 | 49.1 | 20
11 | 49.1 | 25
12 | 49.1 | 30
13 | 49 | 20
14 | 48.9 | 35
15 | 48.8 | 50
16 | 48.7 | 70
АПВЧ 6 оч | 49.4 | 20
АПВЧ 4 оч |  | 30
АПВЧ 9 оч
АПВЧ 6 оч |  | 40
Итого по АЧР-1
Итого по АЧР-2
Итого по совмещ. АЧР
Всего АЧР-1 и АЧР-2
Всего АПВЧ
Ответственное лицо |  |  | подпись |  | Ф.И.О.
Начальник ЦСРЗА
Начальник ОЭР
Зам.главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению (начальник ЦУС)

## Прил15-Сбыт
Приложение №2
Ведомость замеров потребления электрической энергии МП "Горэлектросеть" г. Заречный
по каждой точке поставки за характерные часы суток 16.12.2020 г.
№ п.п. | Собственник | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Потребители | Величина |  | Величина потребляемой электрической энергии за каждый час по каждой точке поставки кВт*ч | [23 empty] | Величина потребляемой электроэнергии за сутки суммарно по каждой точке поставки кВт*ч
[5 empty] | Аварийной брони кВт | Технологической брони кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 11 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 30.2 | 29.3 | 29.3 | 29.8 | 35.5 | 49.9 | 58.1 | 84.9 | 100.3 | 122.4 | 136.3 | 95.5 | 105.1 | 104.6 | 118.6 | 118.6 | 116.6 | 108 | 96.9 | 66.2 | 62.4 | 57.1 | 45.6 | 33.1 | 1834.3
3 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 29 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 32 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 1 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 2 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 24 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1710 | 1647.4 | 1598.4 | 1605.6 | 1652.4 | 1745.3 | 2013.1 | 2205.4 | 2349.4 | 2418.5 | 2501.3 | 2496.9 | 2474.6 | 2474.6 | 2492.6 | 2478.9 | 2741 | 2849.8 | 2985.8 | 2931.1 | 2782.8 | 2530.8 | 2153.5 | 2110.3 | 54949.5
8 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 18 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 214.6 | 185.8 | 153.6 | 154.6 | 152.6 | 149.8 | 164.2 | 253.4 | 490.1 | 593.8 | 568.3 | 602.9 | 451.2 | 451.4 | 452.9 | 507.8 | 520.8 | 418.6 | 386.4 | 311.5 | 261.6 | 262.6 | 240.9 | 247.7 | 8197.1
9 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 411.6 | 376.8 | 357.6 | 399.6 | 466.8 | 512.4 | 612 | 679.2 | 712.8 | 747.6 | 736.8 | 718.8 | 727.2 | 718.8 | 721.2 | 726 | 816 | 858 | 884.4 | 878.4 | 856.8 | 778.8 | 603.6 | 489.6 | 15790.8
10 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 31 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 334.8 | 293.4 | 311.4 | 304.2 | 302.4 | 300.6 | 352.8 | 478.8 | 952.2 | 1040.4 | 1040.4 | 1047.6 | 914.4 | 975.6 | 999 | 932.4 | 864 | 702 | 556.2 | 412.2 | 354.6 | 336.6 | 347.4 | 311.4 | 14464.8
11 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 33 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 786 | 936 | 854 | 900 | 870 | 838.8 | 738 | 626.4 | 867.6 | 1123.2 | 1126.8 | 1101.6 | 1012.8 | 1134 | 1114.8 | 1225.2 | 1224.4 | 1270.8 | 1245.6 | 912 | 1064.4 | 1186.8 | 1064.4 | 894 | 24117.6
12 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 34 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 913.2 | 864 | 848.4 | 846 | 832.8 | 873.6 | 998.4 | 1294.2 | 1538.4 | 1658.4 | 1748.4 | 1651.2 | 1615.2 | 1640.4 | 1708.8 | 1650 | 1765.2 | 1603.2 | 1504.8 | 1454.4 | 1380 | 1304.4 | 1150.8 | 979.2 | 31823.4
13 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 35 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 469.2 | 440.4 | 414 | 385.2 | 392.4 | 396 | 476.4 | 578.4 | 826.8 | 852 | 840 | 786 | 762 | 871.2 | 848.4 | 813.6 | 830.4 | 746.4 | 691.2 | 656.4 | 632.4 | 604.8 | 555.6 | 512.4 | 15381.6
14 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 36 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 732 | 804 | 741.6 | 783.6 | 766.8 | 732 | 784.8 | 693.6 | 782.4 | 1005.6 | 975.6 | 976.8 | 866.4 | 1021.2 | 1002 | 1098 | 1149.6 | 1194 | 1256.4 | 994.8 | 1065.6 | 1185.6 | 1024.8 | 891.6 | 22528.8
15 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 37 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 38 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1713.6 | 1582.2 | 1521 | 1485 | 1557 | 1702.8 | 2019.6 | 2304 | 2577.6 | 2741.4 | 2764.8 | 2709 | 2723.4 | 2606.4 | 2649.6 | 2786.4 | 3110.4 | 3148.2 | 3169.8 | 3011.4 | 2755.8 | 2503.8 | 2102.4 | 1800 | 57045.6
17 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 40 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 47.1
18 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 41 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1051.2 | 975.6 | 945 | 936 | 964.8 | 1101.6 | 1348.2 | 1483.2 | 1573.2 | 1666.8 | 1729.8 | 1711.8 | 1641.6 | 1576.8 | 1620 | 1776.6 | 1996.2 | 2062.8 | 2066.4 | 1949.4 | 1854 | 1636.2 | 1362.6 | 1130.4 | 36160.2
19 | МП "Горэлектросеть" | ГПП-3 | яч. 44 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1513.8 | 1402.2 | 1362.6 | 1350 | 1380.6 | 1650.6 | 1972.8 | 2217.6 | 2340 | 2449.8 | 2383.2 | 2277 | 2307.6 | 2293.2 | 2302.2 | 2151 | 2410.2 | 2475 | 2525.4 | 2408.4 | 2298.6 | 2088 | 1742.4 | 1688.4 | 48990.6
| ИТОГО | [5 empty] | 9882.1 | 9539 | 9138.3 | 9181.5 | 9376 | 10055.3 | 11540.3 | 12901 | 15112.7 | 16422.3 | 16553.6 | 16177 | 15603.9 | 15870.1 | 16032.5 | 16266.4 | 17546.7 | 17439.2 | 17371.2 | 15988.1 | 15370.9 | 14477.4 | 12396.4 | 11089.5
|  | Начальник ПТО |  |  | И.Ф. Моисеев
РПФ-1
| Температура на 18 00 минус 4 град |  |  |  | РПФ-2
РПФ-3
РПФ-4
РПФ-5
ТП-104 и ТП-178

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Приложение 2 17 06 2015 в РДУ.xls
Дата отчета: 24.06.2015 13:45
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 6