## прил2-свод АЧР (hidden)
Приложение №2
к Приказу от _____________№_____
Сводная таблица мощности, подключённой к АЧР,
по данным замеров ___.___._____г.
№ очереди | Уставка по частоте, Гц. | Уставка по времени, сек | Мощность, МВт.
|  |  | 3:00 | 9:00 | 18:00
Спец. | 49.2 | 0.3
1 | 48.8 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
2 | 48.5 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
3 | 48.2 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
4 | 47.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
5 | 47.6 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
6 | 47.4 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
7 | 47.1 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
8 | 47 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
9 | 46.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
10 | 49.1 | 20
11 | 49.1 | 25
12 | 49.1 | 30
13 | 49 | 20
14 | 48.9 | 35
15 | 48.8 | 50
16 | 48.7 | 70
АПВЧ 6 оч | 49.4 | 20
АПВЧ 4 оч |  | 30
АПВЧ 9 оч
АПВЧ 6 оч |  | 40
Итого по АЧР-1
Итого по АЧР-2
Итого по совмещ. АЧР
Всего АЧР-1 и АЧР-2
Всего АПВЧ
Ответственное лицо |  |  | подпись |  | Ф.И.О.
Начальник ЦСРЗА
Начальник ОЭР
Зам.главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению (начальник ЦУС)

## Прил15-Сбыт
Приложение №2
Ведомость замеров потребления электрической энергии ООО "ЭнергоПромСеть" г. Заречный
по каждой точке поставки за характерные часы суток 15.12.2021 г.
№ п.п. | Собственник | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Потребители | Величина |  | Величина потребляемой электрической энергии за каждый час по каждой точке поставки кВт*ч | [23 empty] | Величина потребляемой электроэнергии за сутки суммарно по каждой точке поставки кВт*ч
[5 empty] | Аварийной брони кВт | Технологической брони кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 11 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 26.88 | 26.88 | 28.32 | 32.16 | 30.72 | 49.92 | 64.8 | 96 | 104.64 | 124.8 | 116.64 | 105.6 | 114.24 | 119.04 | 128.64 | 111.36 | 104.64 | 94.08 | 88.8 | 67.2 | 56.64 | 51.84 | 40.8 | 29.28 | 1813.92
3 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 29 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 32 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 1 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1599.12 | 1551.6 | 1512 | 1512 | 1573.92 | 1676.16 | 1938.24 | 2064.24 | 2298.24 | 2496.24 | 2253.6 | 2359.44 | 2465.28 | 2430 | 2436.48 | 2558.88 | 2714.4 | 2646 | 2594.88 | 2667.6 | 2527.92 | 2270.16 | 1921.68 | 1830.24 | 51898.32
6 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 2 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 24 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 18 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 158.4 | 152.16 | 136.8 | 129.12 | 111.36 | 97.92 | 108.48 | 203.52 | 341.28 | 438.72 | 436.8 | 419.04 | 337.44 | 407.04 | 383.04 | 366.72 | 326.4 | 262.08 | 231.84 | 218.88 | 196.8 | 154.08 | 150.72 | 145.92 | 5914.56
9 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 415.2 | 386.4 | 372 | 356.4 | 394.8 | 496.8 | 669.6 | 696 | 734.4 | 745.2 | 715.2 | 723.6 | 759.6 | 722.4 | 712.8 | 703.2 | 781.2 | 834 | 874.8 | 884.4 | 858 | 790.8 | 633.6 | 488.4 | 15748.8
10 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 31 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 381.6 | 284.4 | 302.4 | 288 | 288 | 291.6 | 311.4 | 581.4 | 1071 | 1148.4 | 1121.4 | 1144.8 | 964.8 | 1080 | 1076.4 | 1026 | 979.2 | 752.4 | 536.4 | 462.6 | 401.4 | 345.6 | 331.2 | 322.2 | 15492.6
11 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 33 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 571.2 | 676.8 | 655.2 | 681.6 | 674.4 | 661.2 | 602.4 | 501.6 | 726 | 908.4 | 885.6 | 842.4 | 786 | 865.2 | 843.6 | 952.8 | 1028.4 | 1050 | 998.4 | 684 | 858 | 944.4 | 836.4 | 709.2 | 18943.2
12 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 34 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 804 | 752.4 | 735.6 | 733.2 | 740.4 | 771.6 | 882 | 1179.6 | 1482 | 1660.8 | 1644 | 1642.8 | 1497.6 | 1713.6 | 1640.4 | 1740 | 1699.2 | 1580.4 | 1569.6 | 1513.2 | 1404 | 1249.2 | 1070.4 | 969.6 | 30675.6
13 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 35 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 375.6 | 350.4 | 340.8 | 332.4 | 333.6 | 357.6 | 418.8 | 526.8 | 764.4 | 842.4 | 866.4 | 820.8 | 756 | 843.6 | 812.4 | 796.8 | 800.4 | 699.6 | 650.4 | 616.8 | 573.6 | 500.4 | 465.6 | 440.4 | 14286
14 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 36 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 792 | 950.4 | 874.8 | 949.2 | 898.8 | 822 | 820.8 | 684 | 835.2 | 1028.4 | 1018.8 | 968.4 | 890.4 | 1100.4 | 1042.8 | 1178.4 | 1192.8 | 1214.4 | 1201.2 | 908.4 | 1083.6 | 1227.6 | 1135.2 | 958.8 | 23776.8
15 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 37 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 38 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1564.2 | 1463.4 | 1418.4 | 1432.8 | 1472.4 | 1632.6 | 1972.8 | 2129.4 | 2421 | 2606.4 | 2674.8 | 2613.6 | 2595.6 | 2512.8 | 2512.8 | 2536.2 | 2788.2 | 2818.8 | 2826 | 2728.8 | 2511 | 2314.8 | 2014.2 | 1719 | 53280
17 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 40 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 48
18 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 41 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 961.2 | 896.4 | 871.2 | 862.2 | 892.8 | 1053 | 1281.6 | 1445.4 | 1555.2 | 1593 | 1603.8 | 1573.2 | 1551.6 | 1515.6 | 1566 | 1699.2 | 1884.6 | 1962 | 1942.2 | 1873.8 | 1771.2 | 1600.2 | 1378.8 | 1121.4 | 34455.6
19 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 44 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1476 | 1389.6 | 1353.6 | 1342.8 | 1366.2 | 1620 | 1981.8 | 2140.2 | 2201.4 | 2277 | 2097 | 2273.4 | 2296.8 | 2248.2 | 2212.2 | 2327.4 | 2520 | 2383.2 | 2392.2 | 2340 | 2179.8 | 1996.2 | 1733.4 | 1674 | 47822.4
| ИТОГО | [5 empty] | 9127.32 | 8882.76 | 8603.04 | 8653.8 | 8779.32 | 9532.32 | 11054.64 | 12250.08 | 14536.68 | 15872.16 | 15435.96 | 15489 | 15017.76 | 15559.8 | 15369.48 | 15999.36 | 16821.36 | 16298.88 | 15908.64 | 14967.6 | 14423.88 | 13447.68 | 11713.92 | 10410.36
|  | Начальник ПТО |  |  | И.Ф. Моисеев

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Приложение 2 17 06 2015 в РДУ.xls
Дата отчета: 24.06.2015 13:45
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 6