## Лист1
СВЕДЕНИЯ
по замеру нагрузок на силовых трансформаторах 6-10/0,4 кВ
по состоянию на 20 декабря 2023 года
№№ |  | Мощность | Зимняя нагрузка в часы |  |  |  | Напряжение 0,4 кВ.
п/п | №ТП | трансформаторов | собственного максимума |  |  | в начале линии |  |  | в конце линии
на стороне 0,4кВ, А
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С | фаза А | фаза В | фаза С | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ГПП-3 |  | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
| РП Ф-1 | 400 | 197 | 220 | 158 | 404 | 402 | 401
| РП Ф-2 | 400+320 | 178 | 187 | 136 | 406 | 406 | 405
|  |  | 238 | 196 | 259 | 396 | 398 | 395
| РП Ф-3 | 630+630 | 176 | 160 | 165 | 404 | 401 | 400
|  |  | 149 | 165 | 109 | 411 | 415 | 414
| РП Ф-4 | 25+25 | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
| РП Ф-5 | 25+25 | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | -
| ТП-100 | 630+630 | 292 | 230 | 288 | 394 | 392 | 393
|  |  | 183 | 223 | 242 | 400 | 400 | 399
| ТП-101 | 250 | 255 | 158 | 229 | 397 | 402 | 398
| ТП-102 | 250+250 | 61 | 58 | 54 | 418 | 420 | 420
|  |  | 117 | 96 | 79 | 415 | 418 | 420
| ТП-103 | 250+250 | 107 | 74 | 59 | 399 | 399 | 399
|  |  | 103 | 89 | 119 | 398 | 393 | 393
| ТП-104 | 400+400 | 158 | 189 | 150 | 391 | 392 | 389
|  |  | 43 | 41 | 43 | 392 | 391 | 389
| ТП-105 | 250+250 | 138 | 129 | 145 | 396 | 395 | 396
|  |  | 7 | 8 | 7 | 395 | 395 | 395
| ТП-106 | 630+400 | 49 | 46 | 58 | 384 | 384 | 384
|  |  | 102 | 119 | 106 | 383 | 383 | 383
| ТП-107 | 400 | 65 | 59 | 38 | 388 | 388 | 388
| ТП-108 | 630+630 | 47 | 39 | 38 | 400 | 400 | 400
|  |  | 14 | 23 | 4 | 400 | 400 | 400
| ТП-109 | 630+400 | 0 | 3 | 24 | 399 | 400 | 400
|  |  | 95 | 86 | 91 | 400 | 400 | 399
| ТП-110 | 630+630 | 95 | 133 | 121 | 395 | 391 | 393
|  |  | 9 | 9 | 7 | 395 | 395 | 395
| ТП-111 | 320 | 61 | 59 | 58 | 400 | 400 | 401
| ТП-112 | 400+400 | 120 | 118 | 112 | 403 | 400 | 402
|  |  | 167 | 148 | 130 | 404 | 400 | 402
| ТП-113 | 400 | 89 | 117 | 143 | 389 | 388 | 389
| ТП-114 | 400 | 96 | 74 | 104 | 396 | 397 | 395
| ТП-115 | 400+400 | 118 | 99 | 108 | 392 | 394 | 393
|  |  | 102 | 85 | 97 | 395 | 395 | 395
| ТП-116 | 400+400 | 27 | 27 | 32 | 396 | 397 | 397
|  |  | 76 | 59 | 96 | 403 | 400 | 402
| ТП-117 | 400+400 | 107 | 110 | 106 | 389 | 386 | 388
|  |  | 128 | 144 | 151 | 385 | 384 | 385
| ТП-118 | 400+400 | 114 | 105 | 116 | 381 | 380 | 381
|  |  | 107 | 108 | 108 | 400 | 403 | 400
| ТП-119 | 250+250 | 48 | 53 | 36 | 380 | 379 | 380
|  |  | 6 | 17 | 5 | 380 | 378 | 381
| ТП-120 | 400 | 171 | 94 | 134 | 399 | 399 | 399
| ТП-120Н | 400+400 | 201 | 158 | 207 | 399 | 399 | 399
|  | 400+400 | 43 | 28 | 63 | 398 | 399 | 398
| ТП-121 | 630+630 | 109 | 81 | 90 | 400 | 400 | 401
|  |  | 211 | 185 | 263 | 400 | 400 | 399
| ТП-122 | 400+400 | 154 | 111 | 118 | 400 | 398 | 398
|  |  | 55 | 50 | 83 | 400 | 400 | 399
| ТП-123 | 320 | 258 | 251 | 188 | 395 | 395 | 395
| ТП-124 | 250 | 173 | 158 | 136 | 400 | 400 | 400
| ТП-125 | 400 | 151 | 162 | 133 | 400 | 400 | 400
| ТП-126 | 250 | 121 | 122 | 139 | 405 | 408 | 404
| ТП-127 | 250 | 102 | 122 | 126 | 398 | 398 | 398
| ТП-128 | 400 | 59 | 64 | 44 | 400 | 400 | 400
| ТП-129 | 320 | 153 | 168 | 161 | 398 | 398 | 398
| ТП-130 | 250+250 | 26 | 12 | 59 | 400 | 399 | 400
|  |  | 145 | 98 | 117 | отк | отк | отк
| ТП-131 | 250 | 80 | 106 | 91 | 400 | 400 | 400
| ТП-132 | 250 | 209 | 185 | 133 | 395 | 393 | 393
| ТП-133 | 320+250 | 58 | 36 | 51 | 399 | 398 | 399
|  |  | 66 | 38 | 66 | 401 | 399 | 400
| ТП-134 | 320+320 | 151 | 165 | 131 | 400 | 399 | 400
|  |  | 125 | 100 | 100 | отк | отк | отк
| ТП-135 | 320+400 | 73 | 85 | 83 | 398 | 400 | 398
|  |  | 99 | 95 | 121 | отк | отк | отк
| ТП-136 | 320+320 | 87 | 119 | 100 | 405 | 404 | 405
|  |  | 77 | 46 | 66 | 405 | 404 | 405
| ТП-137 | 400 | 372 | 413 | 271 | 401 | 400 | 402
| ТП-138 | 320+400 | 151 | 220 | 175 | 399 | 399 | 399
|  |  | 84 | 88 | 101 | 400 | 399 | 399
| ТП-139 | 630+630 | 56 | 60 | 82 | 398 | 398 | 400
|  |  | 135 | 178 | 170 | 399 | 399 | 399
| ТП-140 | 400+400 | 129 | 223 | 209 | 400 | 400 | 400
|  |  | 241 | 161 | 164 | 400 | 400 | 400
| ТП-141 | 400+400 | 110 | 74 | 68 | 406 | 404 | 405
|  |  | 202 | 196 | 252 | 403 | 400 | 401
| ТП-142 | 250 | 93 | 145 | 135 | 400 | 400 | 401
| ТП-143 | 400 | 285 | 308 | 306 | 379 | 388 | 385
| ТП-144 | 400+400 | 145 | 167 | 123 | 388 | 386 | 389
|  |  | 200 | 132 | 180 | 388 | 385 | 390
| ТП-145 | 400 | 233 | 250 | 206 | 387 | 389 | 389
| ТП-146 | 250+250 | 65 | 45 | 33 | 410 | 410 | 408
|  |  | 80 | 123 | 116 | 410 | 409 | 407
| ТП-147Н | 630+630 | 42 | 66 | 73 | 387 | 386 | 385
|  |  | 90 | 62 | 93 | 407 | 406 | 403
| ТП-148 | 400+400 | 207 | 169 | 170 | 396 | 397 | 399
|  |  | 108 | 140 | 128 | 398 | 400 | 400
| ТП-149 | 630+630 | 193 | 150 | 194 | 402 | 398 | 399
|  |  | 386 | 405 | 396 | 393 | 391 | 393
| ТП-150 | 400+400 | 111 | 128 | 106 | 396 | 394 | 395
|  |  | 156 | 166 | 108 | 403 | 401 | 403
| ТП-151 | 400+400 | 103 | 115 | 148 | 403 | 402 | 399
|  |  | 168 | 141 | 141 | 394 | 397 | 394
| ТП-152 | 630+630 | 345 | 344 | 266 | 392 | 387 | 388
|  |  | 221 | 177 | 176 | 401 | 397 | 398
| ТП-153 | 400+400 | 45 | 80 | 65 | 394 | 396 | 393
|  |  | 188 | 168 | 175 | 398 | 398 | 396
| ТП-154 | 400+400 | 160 | 140 | 163 | 396 | 396 | 392
|  |  | 159 | 200 | 163 | 396 | 368 | 394
| ТП-155 | 400+400 | 246 | 203 | 198 | 385 | 387 | 387
|  |  | 58 | 76 | 60 | 390 | 389 | 391
| ТП-156 | 250+250 | 55 | 45 | 53 | 399 | 403 | 400
|  |  | 43 | 69 | 69 | 400 | 402 | 402
| ТП-157 | 400+400 | 152 | 180 | 137 | 392 | 396 | 410
|  |  | 94 | 103 | 117 | 397 | 396 | 399
| ТП-158 | 400+320 | 256 | 286 | 268 | 393 | 394 | 392
|  |  | 115 | 111 | 112 | 395 | 397 | 395
| ТП-159 | 400+400 | 53 | 30 | 24 | 407 | 406 | 409
|  |  | 159 | 127 | 158 | 405 | 404 | 406
| ТП-160 | 250+250
| ТП-161 | 250 | 185 | 139 | 173 | 397 | 398 | 393
| ТП-162 | 320 | 274 | 239 | 284 | 388 | 383 | 383
| ТП-163 | 250+250 | 20 | 55 | 50 | 398 | 400 | 399
|  |  | 72 | 49 | 72 | 380 | 380 | 380
| ТП-164 | 400+400 | 101 | 108 | 142 | 386 | 388 | 386
|  |  | 86 | 104 | 114
| ТП-165 | 630+630 | 71 | 24 | 29 | 382 | 387 | 388
|  |  | 28 | 35 | 27 | 408 | 411 | 414
| ТП-166 | 400+400 | 6 | 18 | 25 | 387 | 391 | 391
|  |  | 13 | 2 | 0 | 393 | 395 | 391
| ТП-167 | 400+400 | 152 | 163 | 157 | 392 | 395 | 392
|  |  | 73 | 34 | 27 | 381 | 392 | 385
| ТП-168 | 180+180 | 140 | 105 | 114 | 402 | 398 | 423
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-169 | 400+400 | 75 | 117 | 109 | 405 | 402 | 404
|  |  | 77 | 65 | 76 | 405 | 406 | 404
| ТП-170 | 400+400 | 33 | 38 | 31 | 400 | 396 | 399
|  |  | 140 | 107 | 100 | 398 | 395 | 395
| ТП-171 | 630+630 | 550 | 400 | 548 | 394 | 390 | 394
|  |  | 81 | 78 | 112 | 393 | 392 | 391
| ТП-172 | 400+400 | 120 | 129 | 135 | 407 | 406 | 404
| 1 |  | 91 | 103 | 93 | 406 | 398 | 402
| ТП-173 | 400+400 | 60 | 44 | 41 | 406 | 407 | 407
|  |  | 161 | 202 | 179 | 401 | 405 | 406
| ТП-174 | 400+400 | 149 | 199 | 169 | 394 | 393 | 391
|  |  | 176 | 236 | 202 | 386 | 384 | 383
| ТП-175 | 400+400 | 110 | 135 | 76 | 399 | 395 | 394
|  |  | 143 | 170 | 181 | 406 | 401 | 402
| ТП-176 | 400+400 | 166 | 155 | 131 | 402 | 400 | 401
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-177 | 400+400 | 43 | 43 | 45 | 398 | 398 | 396
|  |  | 75 | 76 | 73 | 405 | 402 | 403
| ТП-178 | 630+630
| ТП-179 | 250+320 | 107 | 130 | 157 | 397 | 396 | 392
|  |  | 70 | 60 | 74 | 399 | 396 | 396
| ТП-180 | 630+630 | 314 | 387 | 322 | 391 | 392 | 394
|  |  | 219 | 221 | 161 | 397 | 393 | 392
| ТП-181 | 630+630 | 94 | 72 | 70 | 396 | 396 | 393
|  |  | 247 | 336 | 289 | 397 | 399 | 399
| ТП-182 | 400+400 | 174 | 167 | 167 | 395 | 395 | 394
|  |  | 130 | 184 | 97 | 401 | 399 | 399
| ТП-183 | 400+400 | 116 | 83 | 105 | 403 | 402 | 403
|  |  | 93 | 120 | 131 | 396 | 395 | 396
| ТП-185 | 400+400 | 28 | 30 | 30 | 400 | 396 | 400
|  |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 402 | 401
| ТП-186 | 250+250 | 35 | 50 | 48 | 410 | 411 | 416
|  |  | 150 | 195 | 160 | 401 | 401 | 402
| ТП-187 | 250+250 | 128 | 121 | 109 | 397 | 398 | 400
|  |  | 75 | 65 | 61 | 392 | 395 | 395
| ТП-188 | 250+250 | 100 | 98 | 77 | 393 | 394 | 393
|  |  | 125 | 156 | 180 | 397 | 399 | 396
| ТП-189 | 400+400 | 50 | 70 | 77 | 402 | 403 | 402
|  |  | 100 | 94 | 83 | 396 | 396 | 396
| ТП-190 | 250+250 | 40 | 57 | 48 | 393 | 391 | 393
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-191 | 400+630 | 54 | 56 | 66 | 386 | 385 | 390
|  |  | 40 | 43 | 36 | 386 | 387 | 390
| ТП-193 | 630+630
|  |  | - | - | - | - | - | -
| ТП-194 | 400+400 | 154 | 144 | 158 | 391 | 390 | 393
|  |  | 75 | 69 | 65 | 391 | 391 | 392
| ТП-195 | 400+400 | 136 | 130 | 151 | 408 | 407 | 403
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-197 | 630+630 | 92 | 125 | 115 | 386 | 386 | 385
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-198 | 400+400 | 215 | 202 | 194 | 397 | 395 | 395
|  |  | 116 | 85 | 98 | 398 | 396 | 395
| ТП-199 | 250+250 | 115 | 92 | 83 | 404 | 408 | 405
|  |  | 158 | 155 | 190 | 400 | 402 | 399
| ТП-200 | 630+630 | 72 | 54 | 59 | 399 | 401 | 397
|  |  | 48 | 46 | 42
| ТП-203 | 630+630 | 95 | 81 | 69 | 417 | 418 | 416
|  |  | 53 | 35 | 91 | 405 | 408 | 405
| ТП-208 | 400 | 73 | 77 | 105 | 390 | 388 | 389
| ТП-210 | 320+320 | 155 | 133 | 141 | 399 | 396 | 396
|  |  | отк | отк | отк | отк | отк | отк
| ТП-212 | 630+630 | 129 | 117 | 125 | 406 | 401 | 404
|  |  | 115 | 113 | 117 | 403 | 401 | 402
| ТП-213 | 630+630 | - | - | - | - | - | -
| ТП-214 | 400+400 | 42 | 30 | 24 | 416 | 410 | 410
|  |  | 40 | 42 | 34 | 415 | 412 | 415
| ТП-216 | 630+630 | 10 | 7 | 1 | 405 | 401 | 405
|  |  | 45 | 27 | 28 | 412 | 416 | 412
| ТП-218 | 250 | 21 | 25 | 18 | 402 | 401 | 400
| ТП-219 | 400+400
| ТП-220 | 630+630 | 121 | 88 | 99 | 410 | 410 | 410
|  |  | 107 | 97 | 102 | 410 | 408 | 408
| ТП-221 | 630+630 | 23 | 22 | 53 | 410 | 407 | 410
|  |  | 24 | 35 | 27 | 400 | 396 | 400
| ТП-222 | 630+630 | 141 | 102 | 150 | 395 | 397 | 395
|  |  | 137 | 87 | 142 | 396 | 392 | 395
| ТП-224 | 400+400 | 74 | 37 | 42 | 404 | 404 | 402
|  |  | 37 | 28 | 52 | 391 | 392 | 393
| ТП-225 | 630+630
| КТП-15 | 160 | 212 | 222 | 219 | 386 | 384 | 383
| КТП-28 | 160 | 132 | 142 | 136 | 395 | 396 | 396
| КТП-22 | 100
| КТП-25 | 250
| ТП-71/1 | 400 | 2 | 38 | 25 | 405 | 405 | 403
| ТП-71/2 | 400 | 0 | 0 | 0
| КТП-63 | 160 | 4 | 6 | 19 | 400 | 400 | 400