## прил2-свод АЧР (hidden)
Приложение №2
к Приказу от _____________№_____
Сводная таблица мощности, подключённой к АЧР,
по данным замеров ___.___._____г.
№ очереди | Уставка по частоте, Гц. | Уставка по времени, сек | Мощность, МВт.
|  |  | 3:00 | 9:00 | 18:00
Спец. | 49.2 | 0.3
1 | 48.8 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
2 | 48.5 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
3 | 48.2 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
4 | 47.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
5 | 47.6 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
6 | 47.4 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
7 | 47.1 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
16 оч | 48.7 | 70
8 | 47 | 0.3
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
9 | 46.9 | 0.3
13 оч | 49 | 20
14 оч | 48.9 | 35
15 оч | 48.8 | 50
16 оч | 48.7 | 70
10 | 49.1 | 20
11 | 49.1 | 25
12 | 49.1 | 30
13 | 49 | 20
14 | 48.9 | 35
15 | 48.8 | 50
16 | 48.7 | 70
АПВЧ 6 оч | 49.4 | 20
АПВЧ 4 оч |  | 30
АПВЧ 9 оч
АПВЧ 6 оч |  | 40
Итого по АЧР-1
Итого по АЧР-2
Итого по совмещ. АЧР
Всего АЧР-1 и АЧР-2
Всего АПВЧ
Ответственное лицо |  |  | подпись |  | Ф.И.О.
Начальник ЦСРЗА
Начальник ОЭР
Зам.главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению (начальник ЦУС)

## Прил15-Сбыт
Приложение №2
Ведомость замеров потребления электрической энергии ООО "ЭнергоПромСеть" г. Заречный
по каждой точке поставки за характерные часы суток 20.12.2023 г.
№ п.п. | Собственник | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Потребители | Величина |  | Величина потребляемой электрической энергии за каждый час по каждой точке поставки кВт*ч | [23 empty] | Величина потребляемой электроэнергии за сутки суммарно по каждой точке поставки кВт*ч
[5 empty] | Аварийной брони кВт | Технологической брони кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 119.04 | 105.6 | 88.8 | 84.48 | 84.48 | 104.64 | 144.48 | 178.56 | 264 | 293.28 | 285.6 | 285.12 | 248.64 | 261.12 | 254.88 | 239.52 | 240.96 | 217.92 | 239.52 | 236.16 | 189.6 | 162.72 | 143.04 | 132.96 | 4605.12
2 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-1 | яч. 32 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 1 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1645.2 | 1643.04 | 1611.36 | 1637.28 | 1643.76 | 1732.32 | 1959.84 | 2152.8 | 2484 | 2540.16 | 2574.72 | 2521.44 | 2491.2 | 2473.2 | 2463.84 | 2340.72 | 2479.68 | 2635.2 | 2743.92 | 2645.28 | 2503.44 | 2278.08 | 1945.44 | 1630.8 | 52776.72
4 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 2 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-2 | яч. 20 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 11 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 142.8 | 136.8 | 138 | 142.8 | 148.8 | 144 | 146.4 | 151.2 | 250.8 | 270 | 274.8 | 273.6 | 262.8 | 271.2 | 274.8 | 291.6 | 254.4 | 265.2 | 249.6 | 205.2 | 147.6 | 140.4 | 140.4 | 115.2 | 4838.4
7 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 18 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 218.4 | 188.64 | 165.12 | 160.32 | 144.96 | 147.84 | 162.24 | 283.68 | 585.12 | 685.44 | 617.28 | 685.44 | 532.8 | 547.2 | 569.76 | 592.8 | 516.48 | 384 | 285.6 | 315.84 | 260.16 | 228 | 244.32 | 223.2 | 8744.64
8 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 22 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 350.4 | 314.4 | 298.8 | 290.4 | 322.8 | 398.4 | 530.4 | 535.2 | 582 | 591.6 | 589.2 | 574.8 | 591.6 | 600 | 571.2 | 588 | 642 | 697.2 | 739.2 | 740.4 | 722.4 | 636 | 520.8 | 412.8 | 12840
9 | ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" | ГПП-3 | яч. 25 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 90 | 82.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 84 | 67.2 | 87.6 | 150 | 226.8 | 214.8 | 172.8 | 147.6 | 130.8 | 151.2 | 122.4 | 116.4 | 153.6 | 194.4 | 181.2 | 168 | 112.8 | 104.4 | 103.2 | 3121.2
10 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 31 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 374.4 | 304.2 | 282.6 | 250.2 | 228.6 | 244.8 | 257.4 | 387 | 853.2 | 981 | 988.2 | 1013.4 | 763.2 | 964.8 | 914.4 | 963 | 815.4 | 576 | 522 | 489.6 | 433.8 | 403.2 | 410.4 | 360 | 13780.8
11 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 33 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 576 | 576 | 571.2 | 538.8 | 514.8 | 550.8 | 656.4 | 548.4 | 728.4 | 984 | 978 | 927.6 | 836.4 | 960 | 918 | 1038 | 1053.6 | 1086 | 1044 | 804 | 813.6 | 747.6 | 668.4 | 585.6 | 18705.6
12 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 34 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 652.8 | 634.8 | 628.8 | 625.2 | 628.8 | 673.2 | 805.2 | 1131.6 | 1428 | 1549.2 | 1562.4 | 1545.6 | 1401.6 | 1500 | 1507.2 | 1466.4 | 1446 | 1278 | 1254 | 1134 | 1089.6 | 901.2 | 812.4 | 732 | 26388
13 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 35 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 385.2 | 358.8 | 356.4 | 342 | 344.4 | 356.4 | 457.2 | 577.2 | 921.6 | 1009.2 | 1036.8 | 928.8 | 843.6 | 880.8 | 901.2 | 920.4 | 834 | 756 | 702 | 610.8 | 583.2 | 586.8 | 518.4 | 483.6 | 15694.8
14 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 36 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 655.2 | 747.6 | 655.2 | 706.8 | 672 | 696 | 756 | 704.4 | 760.8 | 954 | 955.2 | 945.6 | 892.8 | 1068 | 985.2 | 1070.4 | 1054.8 | 1099.2 | 1105.2 | 934.8 | 933.6 | 1017.6 | 891.6 | 729.6 | 20991.6
15 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 37 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 38 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1501.2 | 1418.4 | 1411.2 | 1436.4 | 1400.4 | 1603.8 | 1881 | 2059.2 | 2341.8 | 2541.6 | 2552.4 | 2552.4 | 2469.6 | 2392.2 | 2394 | 2458.8 | 2649.6 | 2743.2 | 2694.6 | 2655 | 2485.8 | 2253.6 | 1962 | 1717.2 | 51575.4
17 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 40 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 1.44 | 1.92 | 1.92 | 1.44 | 1.92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 2.88 | 2.4 | 2.88 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | 2.4 | 2.4 | 51.36
18 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 41 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1042.2 | 981 | 950.4 | 946.8 | 961.2 | 1114.2 | 1341 | 1472.4 | 1629 | 1819.8 | 1816.2 | 1776.6 | 1765.8 | 1737 | 1780.2 | 1863 | 2048.4 | 2131.2 | 2133 | 2053.8 | 1891.8 | 1674 | 1423.8 | 1173.6 | 37526.4
19 | ООО "ЭнергоПромСеть" | ГПП-3 | яч. 44 | ЗАТО г. Заречный | Сведений по технологической и аварийной броне нет |  | 1315.8 | 1395 | 1378.8 | 1369.8 | 1468.8 | 1647 | 1956.6 | 2095.2 | 2293.2 | 2413.8 | 2422.8 | 2349 | 2334.6 | 2275.2 | 2208.6 | 2118.6 | 2275.2 | 2372.4 | 2379.6 | 2332.8 | 2190.6 | 2016 | 1704.6 | 1409.4 | 47723.4
| ИТОГО | [5 empty] | 9070.56 | 8888.52 | 8624.52 | 8619.12 | 8652.12 | 9498.84 | 11123.28 | 12366.36 | 15273.36 | 16861.8 | 16870.8 | 16554.6 | 15584.64 | 16063.44 | 15896.88 | 16075.56 | 16429.8 | 16397.52 | 16289.52 | 15341.28 | 14416.08 | 13160.88 | 11492.4 | 9811.56
|  | Начальник ПТО |  |  | И.Ф. Моисеев

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Приложение 2 17 06 2015 в РДУ.xls
Дата отчета: 24.06.2015 13:45
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 6